OTROS REGLAMENTOS

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT)

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (RBT).

1.- DISTRIBUCIÓN DE FASES

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.

| CPM-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc [W] | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| 0 | CPM-1 | - | 9200.0 | - | - |
| 0 | (Cuadro de vivienda) | 9200.0 | 9200.0 | - | - |

| (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de circuito | Tipo de circuito | Recinto | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| C13 (alumbrado exterior) | C13 (alumbrado exterior) | - | 99.0 | - | - |
| C1 (iluminación) | C1 (iluminación) | - | 200.0 | - | - |
| C6 (iluminación) | C6 (iluminación) | - | 1600.0 | - | - |
| C6(2) (iluminación) | C6(2) (iluminación) | - | 2300.0 | - | - |
| C6(3) (iluminación) | C6(3) (iluminación) | - | 2300.0 | - | - |
| C2 (tomas) | C2 (tomas) | - | 2900.0 | - | - |
| C3 (cocina/horno) | C3 (cocina/horno) | - | 5400.0 | - | - |
| C4.3 (termo eléctrico) | C4.3 (termo eléctrico) | - | 3450.0 | - | - |
| C4.2 (lavavajillas) | C4.2 (lavavajillas) | - | 3450.0 | - | - |
| C4.1 (lavadora) | C4.1 (lavadora) | - | 3450.0 | - | - |
| C12.1 (lavadora) | C12.1 (lavadora) | - | 3450.0 | - | - |
| C12.2 (lavavajillas) | C12.2 (lavavajillas) | - | 3450.0 | - | - |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | C5 (baño y auxiliar de cocina) | - | 1500.0 | - | - |
| C10 (secadora) | C10 (secadora) | - | 3450.0 | - | - |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | C12 (baño y auxiliar de cocina) | - | 1200.0 | - | - |
| C7 (tomas) | C7 (tomas) | - | 1100.0 | - | - |

2.- CÁLCULOS

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:

Derivaciones individuales

| Datos de cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| 0 | (Cuadro de vivienda) | 9.20 | 25.68 | RZ1-K (AS) 3G10 | 40.00 | 93.60 | 1.70 | 1.70 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| (Cuadro de vivienda) | RZ1-K (AS) 3G10 | Tubo enterrado D=63 mm | 93.60 | 1.00 | - | 93.60 |

| Sobrecarga y cortocircuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones Fusible (A) | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcp (s) | tficcp (s) | Lmax (m) |
| (Cuadro de vivienda) | RZ1-K (AS) 3G10 | 40.00 | 40 | 64.00 | 93.60 | 100 | 12.000 | 1.480 | 0.93 | 0.11 | 229.57 |

Instalación interior

Viviendas

En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección:

Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

| Datos de cálculo de (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 (iluminación) | 0.20 | 77.85 | RV-K 3G6 | 0.87 | 53.00 | 0.13 | 1.83 |
| C2 (tomas) | 3.45 | 134.54 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 2.21 | 3.91 |
| C3 (cocina/horno) | 5.40 | 17.39 | H07V-K 3G6 | 24.71 | 34.00 | 0.62 | 2.32 |
| C4.1 (lavadora) | 3.45 | 9.85 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 1.06 | 2.76 |
| C4.2 (lavavajillas) | 3.45 | 10.04 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 1.08 | 2.78 |
| C4.3 (termo eléctrico) | 3.45 | 4.95 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 0.53 | 2.23 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 60.33 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.37 | 3.07 |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 (iluminación) | 1.60 | 62.75 | RV-K 3G6 | 6.96 | 53.00 | 0.64 | 2.34 |
| C7 (tomas) | 3.45 | 8.26 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 0.88 | 2.58 |
| C12.1 (lavadora) | 3.45 | 8.15 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 0.87 | 2.58 |
| C12.2 (lavavajillas) | 3.45 | 7.87 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 0.84 | 2.55 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 33.58 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 2.95 |
| C10 (secadora) | 3.45 | 4.26 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 0.46 | 2.16 |
| Sub-grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6(2) (iluminación) | 2.30 | 227.54 | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | 14.50 | 1.97 | 3.67 |
| C6(3) (iluminación) | 2.30 | 146.83 | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | 14.50 | 1.78 | 3.48 |
| Sub-grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 (alumbrado exterior) | 0.10 | 66.70 | RV-K 3G6 | 0.43 | 53.00 | 0.03 | 1.73 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| C1 (iluminación) | RV-K 3G6 | Tubo enterrado D=50 mm | 53.00 | 1.00 | - | 53.00 |
| C2 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C3 (cocina/horno) | H07V-K 3G6 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm | 34.00 | 1.00 | - | 34.00 |
| C4.1 (lavadora) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C4.2 (lavavajillas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C4.3 (termo eléctrico) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C6 (iluminación) | RV-K 3G6 | Tubo enterrado D=50 mm | 53.00 | 1.00 | - | 53.00 |
| C7 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C12.1 (lavadora) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C12.2 (lavavajillas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C10 (secadora) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C6(2) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C6(3) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C13 (alumbrado exterior) | RV-K 3G6 | Tubo enterrado D=50 mm | 53.00 | 1.00 | - | 53.00 |

| Sobrecarga y cortocircuito ' (cuadro de vivienda)' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones ICP: In Guard: In Aut: In, curva Dif: In, sens, nº polos Telerruptor: In, nº polos | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcc (s) | ticcp (s) |
| (Cuadro de vivienda) |  |  | ICP: 40 IGA: 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 (iluminación) | RV-K 3G6 | 0.87 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 53.00 | 6 | 2.971 | 0.398 | 0.08 | 4.64 |
| C2 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.451 | 0.08 | 0.41 |
| C3 (cocina/horno) | H07V-K 3G6 | 24.71 | Aut: 25 {C',B',D'} | 36.25 | 34.00 | 6 | 2.971 | 1.052 | 0.08 | 0.43 |
| C4.1 (lavadora) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.710 | 0.08 | 0.16 |
| C4.2 (lavavajillas) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.703 | 0.08 | 0.17 |
| C4.3 (termo eléctrico) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.958 | 0.08 | 0.09 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.614 | 0.08 | 0.22 |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 (iluminación) | RV-K 3G6 | 6.96 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 53.00 | 6 | 2.971 | 0.547 | 0.08 | 2.46 |
| C7 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.775 | 0.08 | 0.14 |
| C12.1 (lavadora) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.780 | 0.08 | 0.14 |
| C12.2 (lavavajillas) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.793 | 0.08 | 0.13 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 0.648 | 0.08 | 0.20 |
| C10 (secadora) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 6 | 2.971 | 1.007 | 0.08 | 0.08 |
| Sub-grupo 3 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C6(2) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 2.971 | 0.363 | 0.08 | 0.23 |
| C6(3) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 2.971 | 0.391 | 0.08 | 0.19 |
| Sub-grupo 4 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 (alumbrado exterior) | RV-K 3G6 | 0.43 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 53.00 | 6 | 2.971 | 0.437 | 0.08 | 3.85 |

| Leyenda |  |
| --- | --- |
| c.d.t | caída de tensión (%) |
| c.d.tac | caída de tensión acumulada (%) |
| Ic | intensidad de cálculo del circuito (A) |
| Iz | intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| Fcagrup | factor de corrección por agrupamiento |
| Rinc | porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) |
| I'z | intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| I2 | intensidad de funcionamiento de la protección (A) |
| Icu | poder de corte de la protección (kA) |
| Iccc | intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) |
| Iccp | intensidad de cortocircuito al final de la línea (kA) |
| Lmax | longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) |
| Pcalc | potencia de cálculo (kW) |
| ticcc | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) |
| ticcp | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) |
| tficcp | tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto