INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA.

INDICE INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA:

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.	2

1.1.- Objeto del proyecto	2

1.2.- Legislación aplicable	2

2.- CÁLCULOS	2

2.1.- Bases de cálculo	2

2.2.- Dimensionado	¡Error! Marcador no definido.

# 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

## 1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE.

## 1.2.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

# 2.- CÁLCULOS

## 2.1.- Bases de cálculo

2.1.1.- Red de aguas residuales

Red de pequeña evacuación

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

| Tipo de aparato sanitario | Unidades de desagüe |  | Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo | 1 | 2 | 32 | 40 |
| Bidé | 2 | 3 | 32 | 40 |
| Ducha | 2 | 3 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) | 3 | 4 | 40 | 50 |
| Inodoro con cisterna | 4 | 5 | 100 | 100 |
| Inodoro con fluxómetro | 8 | 10 | 100 | 100 |
| Urinario con pedestal | - | 4 | - | 50 |
| Urinario suspendido | - | 2 | - | 40 |
| Urinario en batería | - | 3.5 | - | - |
| Fregadero doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Fregadero industrial | - | 2 | - | 40 |
| Lavadero | 3 | - | 40 | - |
| Vertedero | - | 8 | - | 100 |
| Fuente para beber | - | 0.5 | - | 25 |
| Sumidero | 1 | 3 | 40 | 50 |
| Lavavajillas doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Lavadora doméstica | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) | 7 | - | 100 | - |
| Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) | 6 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m.

Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 32 | - | 1 | 1 |
| 40 | - | 2 | 3 |
| 50 | - | 6 | 8 |
| 63 | - | 11 | 14 |
| 75 | - | 21 | 28 |
| 90 | 47 | 60 | 75 |
| 100 | 123 | 151 | 181 |
| 125 | 180 | 234 | 280 |
| 160 | 438 | 582 | 800 |
| 200 | 870 | 1150 | 1680 |

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1100 | 280 | 200 |
| 160 | 1208 | 2240 | 1120 | 400 |
| 200 | 2200 | 3600 | 1680 | 600 |
| 250 | 3800 | 5600 | 2500 | 1000 |
| 315 | 6000 | 9240 | 4320 | 1650 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs Pendiente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 % | 2 % | 4 % |
| 50 | - | 20 | 25 |
| 63 | - | 24 | 29 |
| 75 | - | 38 | 57 |
| 90 | 96 | 130 | 160 |
| 110 | 264 | 321 | 382 |
| 125 | 390 | 480 | 580 |
| 160 | 880 | 1056 | 1300 |
| 200 | 1600 | 1920 | 2300 |
| 250 | 2900 | 3520 | 4200 |
| 315 | 5710 | 6920 | 8290 |
| 350 | 8300 | 10000 | 12000 |

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería.

2.1.2.- Red de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

| Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) | Número de sumideros |
| --- | --- |
| S < 100 | 2 |
| 100 £ S < 200 | 3 |
| 200 £ S < 500 | 4 |
| S > 500 | 1 cada 150 m2 |

Canalones

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio:

| Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Pendiente del canalón |  |  |  | Diámetro nominal del canalón (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 % | 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 35 | 45 | 65 | 95 | 100 |
| 60 | 80 | 115 | 165 | 125 |
| 90 | 125 | 175 | 255 | 150 |
| 185 | 260 | 370 | 520 | 200 |
| 335 | 475 | 670 | 930 | 250 |

Régimen pluviométrico: 125 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

siendo:

f: factor de corrección

i: intensidad pluviométrica considerada

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

| Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) | Diámetro nominal de la bajante (mm) |
| --- | --- |
| 65 | 50 |
| 113 | 63 |
| 177 | 75 |
| 318 | 90 |
| 580 | 110 |
| 805 | 125 |
| 1544 | 160 |
| 2700 | 200 |

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Régimen pluviométrico: 125 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

| Superficie proyectada (m2) Pendiente del colector |  |  | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 % | 2 % | 4 % |  |
| 125 | 178 | 253 | 90 |
| 229 | 323 | 458 | 110 |
| 310 | 440 | 620 | 125 |
| 614 | 862 | 1228 | 160 |
| 1070 | 1510 | 2140 | 200 |
| 1920 | 2710 | 3850 | 250 |
| 2016 | 4589 | 6500 | 315 |

2.1.3.- Redes de ventilación

Ventilación primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico.

2.1.4.- Sistemas de bombeo y elevación

Depósito de recepción

El dimensionamiento del depósito se ha hecho de forma que se limita el número de arranques y paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máximo.

La capacidad del depósito se ha calculado mediante la expresión:

siendo:

Vu: capacidad del depósito (m3)

Qb: caudal de la bomba (dm3/s)

En el cálculo de la capacidad del depósito se ha considerado que ésta es mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.

El caudal de entrada de aire al depósito es igual al de las bombas.

El diámetro de la tubería de ventilación es, como mínimo, igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 mm.

Bombas de elevación

El caudal de cada bomba se ha calculado incrementando un 25% el caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales.

La presión manométrica de la bomba se ha obtenido como resultado de sumar la altura geométrica entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería desde la boca de la bomba hasta el punto más elevado, afectando dicha longitud por un coeficiente de seguridad de 1.20. La pérdida de presión ha sido calculada mediante la fórmula de Darcy-Weisbach.

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería se ha dimensionado del mismo modo que los colectores horizontales.

2.1.5.- Dimensionamiento hidráulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)

siendo:

Qtot: caudal total (l/s)

Qww: caudal de aguas residuales (l/s)

Qc: caudal continuo (l/s)

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

siendo:

K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

- Pluviales (UNE-EN 12056-3)

siendo:

Q: caudal (l/s)

C: coeficiente de escorrentía

I: intensidad (l/s.m2)

A: área (m2)

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:

siendo:

Q: caudal (m3/s)

n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2)

Rh: radio hidráulico (m)

i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:

Residuales

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

siendo:

Q: caudal (l/s)

r: nivel de llenado

D: diámetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

siendo:

QRWP: caudal (l/s)

kb: rugosidad (0.25 mm)

di: diámetro (mm)

f: nivel de llenado

2.2.- Dimensionado

2.2.1.- Red de aguas residuales

Acometida 1

| Red de pequeña evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 6-7 | 1.44 | 1.00 | 7.00 | 110 | 11.84 | 0.71 | 8.37 | 38.58 | 0.78 | 104 | 110 |
| 7-8 | 0.40 | 2.00 | 3.00 | 75 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | 43.95 | 0.89 | 69 | 75 |
| 8-9 | 0.66 | 3.40 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 8-10 | 1.12 | 2.00 | 1.00 | 32 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | - | - | 26 | 32 |
| 7-11 | 0.25 | 12.01 | 4.00 | 110 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | - | - | 104 | 110 |
| 14-15 | 4.89 | 1.00 | 7.00 | 110 | 11.84 | 0.71 | 8.37 | 38.58 | 0.78 | 104 | 110 |
| 15-16 | 0.44 | 2.00 | 3.00 | 75 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | 43.95 | 0.89 | 69 | 75 |
| 16-17 | 0.50 | 3.25 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 16-18 | 0.81 | 2.00 | 1.00 | 32 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | - | - | 26 | 32 |
| 15-19 | 0.25 | 10.17 | 4.00 | 110 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | - | - | 104 | 110 |
| 14-20 | 4.85 | 1.00 | 7.00 | 110 | 11.84 | 0.71 | 8.37 | 38.58 | 0.78 | 104 | 110 |
| 20-21 | 0.48 | 2.00 | 3.00 | 75 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | 43.95 | 0.89 | 69 | 75 |
| 21-22 | 0.50 | 3.60 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 21-23 | 0.90 | 2.00 | 1.00 | 32 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | - | - | 26 | 32 |
| 20-24 | 0.20 | 13.66 | 4.00 | 110 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | - | - | 104 | 110 |
| 25-26 | 0.30 | 1.00 | 7.00 | 110 | 11.84 | 0.71 | 8.37 | 38.58 | 0.78 | 104 | 110 |
| 26-27 | 1.53 | 2.00 | 4.00 | 110 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | - | - | 104 | 110 |
| 26-28 | 0.41 | 3.68 | 3.00 | 75 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | 37.17 | 1.11 | 69 | 75 |
| 28-29 | 0.78 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 28-30 | 0.65 | 2.39 | 1.00 | 32 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | - | - | 26 | 32 |
| 32-33 | 2.06 | 2.00 | 4.00 | 110 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | - | - | 104 | 110 |
| 32-34 | 1.32 | 2.63 | 1.00 | 50 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | 43.07 | 0.75 | 44 | 50 |
| 34-35 | 0.32 | 2.00 | 1.00 | 32 | 1.69 | 1.00 | 1.69 | - | - | 26 | 32 |
| 3-36 | 3.74 | 1.00 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 44.31 | 0.83 | 104 | 110 |
| 36-37 | 0.41 | 1.00 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 44.31 | 0.83 | 104 | 110 |
| 37-38 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 40 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | - | - | 34 | 40 |
| 37-39 | 0.78 | 4.27 | 3.00 | 40 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | - | - | 34 | 40 |
| 37-40 | 1.10 | 3.05 | 3.00 | 40 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | - | - | 34 | 40 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 1

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | L (m) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | r | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 12-13 | 3.60 | 21.00 | 125 | 35.53 | 0.35 | 12.56 | 0.128 | 119 | 125 |
| 13-14 | 3.40 | 21.00 | 125 | 35.53 | 0.35 | 12.56 | 0.128 | 119 | 125 |
| 14-25 | 3.40 | 7.00 | 125 | 11.84 | 0.71 | 8.37 | 0.101 | 119 | 125 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; K; Coeficiente de simultaneidad. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). UDs; Unidades de desagüe; r; Nivel de llenado. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 1-2 | 0.53 | 2.00 | 42.00 | 160 | 71.06 | 0.25 | 17.77 | 27.91 | 1.19 | 152 | 160 |
| 2-3 | 2.93 | 2.00 | 42.00 | 160 | 71.06 | 0.25 | 17.77 | 27.51 | 1.19 | 154 | 160 |
| 3-4 | 0.57 | 35.28 | 28.00 | 160 | 47.38 | 0.30 | 14.28 | 12.20 | 3.07 | 154 | 160 |
| 5-6 | 5.46 | 7.70 | 28.00 | 160 | 47.38 | 0.30 | 14.28 | 17.64 | 1.80 | 154 | 160 |
| 6-12 | 3.86 | 2.00 | 21.00 | 160 | 35.53 | 0.35 | 12.56 | 23.10 | 1.08 | 154 | 160 |
| 3-32 | 2.99 | 2.00 | 5.00 | 160 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | 18.99 | 0.96 | 154 | 160 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 1

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 2 | 0.53 | 2.00 | 160 | 60x60x65 cm |
| 3 | 2.93 | 2.00 | 160 | 60x60x60 cm |
| 6 | 5.46 | 2.00 | 160 | 60x60x65 cm |
| 12 | 3.86 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

2.2.2.- Red de aguas pluviales

Para el término municipal seleccionado (Valdemoro) la isoyeta es '10' y la zona pluviométrica 'A'. Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '125 mm/h'.

Acometida 2

| Sumideros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | A (m²) | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) |
| 46-47 | 5.27 | 2.23 | 13.89 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 53-54 | 13.44 | 4.70 | 2.00 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 55-56 | 47.69 | 0.81 | 4.91 | - | 50 | 125.00 | 1.00 | 81.40 | 1.25 |
| 56-57 | 23.85 | 4.17 | 2.00 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 56-58 | 23.85 | 1.82 | 4.58 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| 68-69 | 17.71 | 2.63 | 2.00 | - | 40 | 125.00 | 1.00 | - | - |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga al sumidero; I; Intensidad pluviométrica. L; Longitud medida sobre planos; C; Coeficiente de escorrentía. i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo. |

Acometida 2

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | A (m²) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q (m³/h) | f | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 50-51 | 61.14 | 110 | 125.00 | 1.00 | 7.64 | 0.118 | 104 | 110 |
| 51-52 | 61.14 | 110 | 125.00 | 1.00 | 7.64 | 0.118 | 104 | 110 |
| 52-53 | 61.14 | 110 | 125.00 | 1.00 | 7.64 | 0.118 | 104 | 110 |
| 53-55 | 47.69 | 110 | 125.00 | 1.00 | 5.96 | 0.102 | 104 | 110 |
| 66-67 | 17.71 | 75 | 125.00 | 1.00 | 2.21 | 0.108 | 69 | 75 |
| 67-68 | 17.71 | 75 | 125.00 | 1.00 | 2.21 | 0.108 | 69 | 75 |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga a la bajante; Q; Caudal. Dmin; Diámetro nominal mínimo; f; Nivel de llenado. I; Intensidad pluviométrica; Dint; Diámetro interior comercial. C; Coeficiente de escorrentía; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 2

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | Dmin (mm) | Qc (m³/h) | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 41-42 | 3.33 | 2.00 | 160 | 12.17 | 23.05 | 1.07 | 152 | 160 |
| 42-43 | 1.53 | 13.08 | 160 | 9.95 | 13.02 | 1.95 | 154 | 160 |
| 44-45 | 0.70 | 2.00 | 160 | 9.95 | 20.57 | 1.01 | 154 | 160 |
| 45-46 | 0.62 | 2.00 | 160 | 9.11 | 19.69 | 0.98 | 154 | 160 |
| 46-48 | 5.94 | 2.00 | 160 | 8.46 | 18.98 | 0.96 | 154 | 160 |
| 48-49 | 2.55 | 2.00 | 160 | 7.64 | 18.06 | 0.93 | 154 | 160 |
| 49-50 | 0.10 | 197.60 | 160 | 7.64 | 6.03 | 4.64 | 154 | 160 |
| 48-59 | 6.33 | 3.92 | 160 | 0.81 | 5.29 | 0.60 | 154 | 160 |
| 59-60 | 3.33 | 5.92 | 110 | 0.42 | 5.88 | 0.60 | 102 | 100 |
| 59-61 | 3.18 | 6.19 | 110 | 0.40 | 5.70 | 0.60 | 102 | 100 |
| 45-62 | 0.72 | 52.88 | 160 | 0.84 | 2.92 | 1.50 | 154 | 160 |
| 62-63 | 3.68 | 5.43 | 110 | 0.46 | 6.29 | 0.60 | 102 | 100 |
| 62-64 | 1.30 | 12.65 | 110 | 0.38 | 4.72 | 0.76 | 102 | 100 |
| 64-65 | 1.74 | 2.00 | 110 | 0.22 | - | - | 102 | 100 |
| 42-66 | 5.86 | 1.33 | 90 | 2.21 | 24.16 | 0.60 | 84 | 90 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Y/D; Nivel de llenado. i; Pendiente; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 2

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 42 | 3.33 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| 46 | 0.62 | 2.00 | 160 | 60x60x75 cm |
| 48 | 5.94 | 2.00 | 160 | 60x60x65 cm |
| 49 | 2.55 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

2.2.3.- Sistemas de bombeo y elevación

Acometida 1

| Sistemas de bombeo y elevación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descripción | Qc (m³/h) | Qd (m³/h) | Prd (m.c.a.) |
| 5 | Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW | 7.14 | 8.93 | 5.10 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; Qd; Caudal de diseño. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Prd; Presión de diseño. |

Acometida 2

| Sistemas de bombeo y elevación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Descripción | Qc (m³/h) | Qd (m³/h) | Prd (m.c.a.) |
| 44 | Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW | 9.95 | 12.44 | 5.10 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; Qd; Caudal de diseño. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Prd; Presión de diseño. |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto