INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA.

JPG Arquitectura y Construcción

ESTUDIO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

www.jpgestudio.es - Telf.: 915 358 057 · 653 358 953 - jpg@jpgestudio.es

INDICE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA:

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA	2

1.1.- Objeto del proyecto	2

1.2.- Legislación aplicable	2

2.- CÁLCULOS	2

2.1.- Bases de cálculo	2

2.2.- Dimensionado	¡Error! Marcador no definido.

# 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

## 1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4.

## 1.2.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'.

# 2.- CÁLCULOS

## 2.1.- Bases de cálculo

2.1.1.- Redes de distribución

2.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro

| Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de aparato | Qmin AF (m³/h) | Qmin A.C.S. (m³/h) | Pmin (m.c.a.) |
| Ducha | 0.72 | 0.360 | 15 |
| Inodoro con cisterna | 0.36 | - | 15 |
| Lavabo | 0.36 | 0.234 | 15 |
| Fregadero doméstico | 0.72 | 0.360 | 15 |
| Lavavajillas doméstico | 0.54 | 0.360 | 15 |
| Lavadero | 0.72 | 0.360 | 15 |
| Abreviaturas utilizadas. Qmin AF; Caudal instantáneo mínimo de agua fría; Pmin; Presión mínima. Qmin A.C.S.; Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.. |

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 35 m.c.a.

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

2.1.1.2.- Tramos

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:

Factor de fricción

siendo:

e: Rugosidad absoluta

D: Diámetro [mm]

Re: Número de Reynolds

Pérdidas de carga

siendo:

Re: Número de Reynolds

er: Rugosidad relativa

L: Longitud [m]

D: Diámetro

v: Velocidad [m/s]

g: Aceleración de la gravedad [m/s2]

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro'.

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio seleccionado (UNE 149201):

Montantes e instalación interior

siendo:

Qc: Caudal simultáneo

Qt: Caudal bruto

- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.00 m/s.

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 1.50 m/s.

- obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

2.1.1.3.- Comprobación de la presión

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.

- se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable.

2.1.2.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

| Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparato o punto de consumo | Diámetro nominal del ramal de enlace |  |
|  | Tubo de acero ('') | Tubo de cobre o plástico (mm) |
| Ducha | --- | 16 |
| Inodoro con cisterna | --- | 16 |
| Lavabo | --- | 16 |
| Fregadero doméstico | --- | 16 |
| Lavavajillas doméstico | --- | 16 |
| Lavadero | --- | 16 |

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores:

| Diámetros mínimos de alimentación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tramo considerado | Diámetro nominal del tubo de alimentación |  |
|  | Acero ('') | Cobre o plástico (mm) |
| Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. | 3/4 | 20 |
| Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial | 3/4 | 20 |
| Columna (montante o descendente) | 3/4 | 20 |
| Distribuidor principal | 1 | 25 |

2.1.3.- Redes de A.C.S.

2.1.3.1.- Redes de impulsión

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

2.1.3.2.- Redes de retorno

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

- se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

- los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

| Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. |  |
| --- | --- |
| Diámetro de la tubería (pulgadas) | Caudal recirculado (l/h) |
| 1/2 | 140 |
| 3/4 | 300 |
| 1 | 600 |
| 11/4 | 1100 |
| 11/2 | 1800 |
| 2 | 3300 |

2.1.3.3.- Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.

2.1.3.4.- Dilatadores

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

2.1.4.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

2.1.4.1.- Contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

2.1.4.2.- Grupo de presión

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:

siendo:

V: Volumen del depósito [l]

Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s]

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.]

Cálculo de las bombas

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 dm3/s.

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y necesidades de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Cálculo del depósito de presión

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente:

siendo:

Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l]

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.]

Va: Volumen mínimo de agua [l]

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.]

2.2.- Dimensionado

2.2.1.- Acometidas

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2

| Cálculo hidráulico de las acometidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 1-2 | 1.64 | 1.97 | 8.46 | 0.37 | 3.10 | 0.30 | 28.00 | 32.00 | 1.40 | 0.17 | 29.50 | 29.03 |
| Abreviaturas utilizadas. Lr; Longitud medida sobre planos; Dint; Diámetro interior. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); Dcom; Diámetro comercial. Qb; Caudal bruto; v; Velocidad. K; Coeficiente de simultaneidad; J; Pérdida de carga del tramo. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Pent; Presión de entrada. h; Desnivel; Psal; Presión de salida. |

2.2.2.- Tubos de alimentación

Tubo de acero galvanizado según UNE 19048

| Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 2-3 | 6.69 | 8.03 | 8.46 | 0.37 | 3.10 | -0.30 | 27.30 | 25.00 | 1.47 | 0.81 | 25.03 | 24.02 |
| Abreviaturas utilizadas. Lr; Longitud medida sobre planos; Dint; Diámetro interior. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); Dcom; Diámetro comercial. Qb; Caudal bruto; v; Velocidad. K; Coeficiente de simultaneidad; J; Pérdida de carga del tramo. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Pent; Presión de entrada. h; Desnivel; Psal; Presión de salida. |

2.2.3.- Grupos de presión

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW (4).

| Cálculo hidráulico de los grupos de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gp | Qcal (m³/h) | Pcal (m.c.a.) | Qdis (m³/h) | Pdis (m.c.a.) | Vdep (l) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 4 | 3.10 | 3.34 | 3.10 | 3.34 | 24.00 | 26.82 | 30.16 |
| Abreviaturas utilizadas. Gp; Grupo de presión; Pdis; Presión de diseño. Qcal; Caudal de cálculo; Vdep; Capacidad del depósito de membrana. Pcal; Presión de cálculo; Pent; Presión de entrada. Qdis; Caudal de diseño; Psal; Presión de salida. |

2.2.4.- Instalaciones particulares

2.2.4.1.- Instalaciones particulares

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

| Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Ttub | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 3-4 | Instalación interior (F) | 12.05 | 14.45 | 8.46 | 0.37 | 3.10 | -3.40 | 32.60 | 40.00 | 1.03 | 0.59 | 24.02 | 26.82 |
| 4-5 | Instalación interior (F) | 4.32 | 5.18 | 8.46 | 0.37 | 3.10 | 3.10 | 32.60 | 40.00 | 1.03 | 0.21 | 30.16 | 26.85 |
| 5-6 | Instalación interior (F) | 3.00 | 3.60 | 4.54 | 0.49 | 2.22 | 0.00 | 26.20 | 32.00 | 1.14 | 0.23 | 26.85 | 26.61 |
| 6-7 | Instalación interior (F) | 3.52 | 4.23 | 3.69 | 0.54 | 1.98 | -1.80 | 26.20 | 32.00 | 1.02 | 0.22 | 26.61 | 28.19 |
| 7-8 | Instalación interior (C) | 3.22 | 3.87 | 3.69 | 0.54 | 1.98 | 1.80 | 26.20 | 32.00 | 1.02 | 0.20 | 27.19 | 25.19 |
| 8-9 | Instalación interior (C) | 5.56 | 6.67 | 3.10 | 0.58 | 1.79 | 0.30 | 26.20 | 32.00 | 0.92 | 0.29 | 25.19 | 24.60 |
| 9-10 | Instalación interior (C) | 6.50 | 7.80 | 1.78 | 0.72 | 1.29 | 6.50 | 20.40 | 25.00 | 1.09 | 0.64 | 24.60 | 17.46 |
| 10-11 | Instalación interior (C) | 3.51 | 4.21 | 0.59 | 0.99 | 0.59 | 3.40 | 16.20 | 20.00 | 0.79 | 0.26 | 17.46 | 13.30 |
| 11-12 | Cuarto húmedo (C) | 0.25 | 0.29 | 0.59 | 0.99 | 0.59 | 0.00 | 12.40 | 16.00 | 1.35 | 0.07 | 13.30 | 13.23 |
| 12-13 | Puntal (C) | 2.09 | 2.51 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | -2.00 | 12.40 | 16.00 | 0.83 | 0.23 | 13.23 | 15.00 |
| Abreviaturas utilizadas. Ttub; Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente); Dint; Diámetro interior. Lr; Longitud medida sobre planos; Dcom; Diámetro comercial. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); v; Velocidad. Qb; Caudal bruto; J; Pérdida de carga del tramo. K; Coeficiente de simultaneidad; Pent; Presión de entrada. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Psal; Presión de salida. h; Desnivel. |
| Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.4.2.- Producción de A.C.S.

| Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referencia | Descripción | Qcal (m³/h) |
| Unifamiliar | Termo para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 150 l, potencia 2,2 kW, de 1240 mm de altura y 505 mm de diámetro. | 1.98 |
| Abreviaturas utilizadas. Qcal; Caudal de cálculo. |

2.2.4.3.- Bombas de circulación

| Cálculo hidráulico de las bombas de circulación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Descripción | Qcal (m³/h) | Pcal (m.c.a.) |
|  | Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW | 0.41 | 0.68 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref; Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación; Pcal; Presión de cálculo. Qcal; Caudal de cálculo. |

2.2.5.- Aislamiento térmico

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto