CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

INDICE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR:

1.- CÁLCULOS	5

1.1.- Bases de cálculo	5

2. DIMENSIONADO.	8

# 1.- CÁLCULOS

### 1.1.- Bases de cálculo

#### 1.1.1.- Caudales de ventilación exigidos

El caudal de ventilación mínimo para los distintos tipos de local se obtiene considerando los criterios de ocupación del apartado 2 y aplicando la tabla 2.1 (CTE DB HS 3).

Caudales de ventilación mínimos exigidos

|  |  | Caudal de ventilación mínimo exigido 'qv' (l/s) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Por ocupante Por superficie útil (m2) En función de otros parámetros |
| Locales | Dormitorios | 5 |
|  | Salas de estar y comedores | 3 |
|  | Aseos y cuartos de baño | 15 por local |
|  | Cocinas | 2 50 por local (1) |
|  | Trasteros y sus zonas comunes | 0.7 |
|  | Aparcamientos y garajes | 120 por plaza (2) |
|  | Almacenes de residuos | 10 |

- Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina.

- Caudal considerado para la admisión mecánica de aire.

Para la extracción mecánica se considera un caudal de 150 l/s por plaza (según DB-SI 3: 8.2).

#### 1.1.2.- Redes de conductos en garaje

El número de redes de conductos de extracción se obtiene, en función del número de plazas del aparcamiento, aplicando la tabla 3.1 (CTE DB HS 3).

| P <= 15 | 1 |
| --- | --- |
| 15 < P <= 80 | 2 |
| 80 | 1 + parte entera de P/40 |

#### 1.1.3.- Aberturas de ventilación

El área efectiva total mínima de las aberturas de ventilación de cada local es la mayor de las obtenidas mediante las fórmulas siguientes, según la tabla 4.1 (CTE DB HS 3).

#### Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2.

| Aberturas de ventilación | Aberturas de admisión (1) | 4 * qv ó 4 * qva |
| --- | --- | --- |
|  | Aberturas de extracción | 4 * qv ó 4 * qve |
|  | Aberturas de paso | 70 cm2 ó 8 * qvp |

(1l) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.

Siendo:

'qv': caudal de ventilación mínimo exigido en el local (l/s).

'qva': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

'qve': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

'qvp': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

#### 1.1.4.- Conductos de extracción

##### 1.1.4.1.- Conductos de extracción para ventilación híbrida

La sección mínima de los conductos se obtiene, en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase de tiro, aplicando la tabla 4.2 (CTE DB HS 3).

El caudal de aire en el tramo del conducto es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo.

La clase de tiro viene determinada por el número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y la zona térmica en la que se sitúa el edificio. Se obtiene aplicando las tablas 4.3 y 4.4 (CTE DB HS 3).

#### Sección del conducto de extracción (cm2)

|  |  | Clase de tiro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
| Caudal de aire en el tramo del conducto (l/s) | qvt <= 100 | 1 x 225 | 1 x 400 | 1 x 625 | 1 x 625 |
|  | 100 < qvt <= 300 | 1 x 400 | 1 x 625 | 1 x 625 | 1 x 900 |
|  | 300 < qvt <= 500 | 1 x 625 | 1 x 900 | 1 x 900 | 1 x 900 |
|  | 500 < qvt <= 750 | 1 x 625 | 1 x 900 | 1 x 900 + 1 x 625 | 3 x 900 |
|  | 750 < qvt <= 1000 | 1 x 900 | 1 x 900 + 1 x 625 | 2 x 900 | 3 x 900 + 1 x 625 |

'qvt' es el caudal de aire en el tramo del conducto (qvt), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;

Provincia

Zona térmica

Altitud (m)

<= 800	> 800

Madrid	X	W

#### Clase de tiro

|  |  | Zona térmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W |  | X | Y | Z |
| º de plantas | 1 |  |  |  | T-4 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | T-3 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | T-2 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  | T-2 |
|  | >=8 | T-1 |  |  |  |  |

La sección mínima de cada ramal es igual a la mitad de la del conducto colectivo al que vierte.

##### 1.1.4.2.- Conductos de extracción para ventilación mecánica

La sección nominal mínima de cada tramo de un conducto contiguo a un local habitable, se obtiene aplicando la fórmula:

S >= 2,5·qvt

'qvt' es el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;

De esta manera se consigue que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación no sea superior a 30 dBA.

La sección nominal mínima de los conductos dispuestos en cubierta se obtiene mediante la fórmula: S >= 1,5·qvt

#### 1.1.5.- Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

Se dimensionan de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema.

Las pérdidas de presión se obtienen aplicando el método de pérdida de carga constante por unidad de longitud.

Las pérdidas de carga por unidad de longitud se obtienen aplicando la fórmula de Darcy-Weisbach.

'hf/L' pérdida de carga por unidad de longitud; 'f' factor de fricción del conducto;

'De' diámetro equivalente del conducto;

'v' velocidad de circulación del aire en el interior del conducto; 'g' aceleración de la gravedad;

Los extractores para la ventilación adicional en cocinas se dimensionan de acuerdo con el caudal mínimo necesario, obtenido de la tabla 2.1 (CTE DB HS 3).

#### 11.6.- Ventanas y puertas exteriores

La superficie total practicable mínima de las ventanas y puertas exteriores de cada local es un veinteavo de la superficie útil del mismo.

# 2. DIMENSIONADO.

| nº ocupantes por depend. (1) | Caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (2) | total caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s] (3) = (1) x (2) |
| --- | --- | --- |

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)

TABLA 2.1.

|  | - | 5 por ocupante | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 5 por ocupante | 20 |
|  | Σ ocupantes de todos los dormitorios | 3 por ocupante | 12 |
|  | - | 15 por local | 75 |

superficie útil de la dependencia

|  | - | 2 por m2 útil(1) 50 por local (2) | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | 0,7 por m2 útil | - |
|  | - | 120 por plaza | - |
|  | - | 10 por m2 útil | - |

(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s

(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1).

DISEÑO

Viviendas

| híbrida | mecánica |
| --- | --- |
|  | de seco a húmedo |

Sistema de ventilación de la vivienda: circulación del aire en los locales:

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar

baño/ aseo

cocina

aberturas de admisión (AA)

aberturas de extracción (AE)

AA = aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas

carpintería ext. clase 2-4 (UNE EN 12207:2000)

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable

AA = juntas de apertura

carpintería ext. clase 0-1 (UNE EN 12207:2000)

sistema adicional de ventilación con extracción mecánica (1) (ver DB HS3 apartado 3.1.1).

AA comunican directamente con el exterior

para ventilación híbrida

local compartimentado > AE se sitúa en el inodoro

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable

AE: conectadas a conductos de extracción

locales con varios usos

particiones entre locales (a) y (b)

distancia a techo > 100 mm

zonas con aberturas de admisión y extracción

aberturas de paso

distancia a rincón o equina vertical > 100 mm

cuando local compartimentado > se sitúa en el local menos contaminado

conducto de extracción no se comparte con locales de otros usos, salvo trasteros

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS

Serán las especificadas en

el DB HS3.2

Aberturas y bocas de ventilación	DB HS3.2.1

Conductos de admisión	DB HS3.2.2

Conductos de extracción para ventilación híbrida	DB HS3.2.3

Conductos de extracción para ventilación mecánica	DB HS3.2.4

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores	DB HS3.2.5

Ventanas y puertas exteriores	DB HS3.2.6

DIMENSIONADO

Aberturas de ventilación:

El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:

Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]

Aberturas de ventilación

| Aberturas de admisión(1) | 4·qv | 4·qva | 128 (salon) | 60 (dormitorios) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberturas de extracción | 4·qv | 4·qve | 68 |  |
| Aberturas de paso | 70 cm2 | 8·qvp | 120 |  |
| Aberturas mixtas (2) | 8·qv |  |  |  |

qv qva

qve qvp

      - Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.

| caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s] | (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) |
| --- | --- |
| caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |
| caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |
| caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. |  |

El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

Conductos de extracción:

| Provincia | Altitud [m] |  |
| --- | --- | --- |
|  | �800 | >800 |

ventilación híbrida

determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)

| Madrid | X | W |
| --- | --- | --- |

determinación de la clase de tiro

| Zona térmica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W | X | Y | Z |

|  | 1 |  |  |  | T-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | T-3 |  |
| Nº de | 4 |  | T-2 |  |  |
| plantas | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | T-1 |  | T-2 |
|  | ≥8 |  |  |  |  |

determinación de la sección del conducto de extracción

| Clase de tiro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |

| Caudal de aire en el tramo del conducto en l/s | qvt  100 | 1 x 225 | 1 x 400 | 1 x 625 | 1 x 625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100  qvt  300 | 1 x 400 | 1 x 625 | 1 x 625 | 1 x 900 |
|  | 300  qvt  500 | 1 x 625 | 1 x 900 | 1 x 900 | 2 x 900 |
|  | 500  qvt  750 | 1 x 625 | 1 x 900 | 1 x 900 + 1 x 625 | 3 x 900 |
|  | 750  qvt  1 000 | 1 x 900 | 1 x 900 + 1 x 625 | 2 x 900 | 3 x 900 + 1 x 625 |

ventilación mecánica

| conductos contiguos a local habitable | el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación ≤ 30 dBA |  |
| --- | --- | --- |
|  | sección del conducto S  2,50  qvt | 42,5 |

| conductos en la cubierta | sección del conducto S  2  qvt | 34 |
| --- | --- | --- |

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto