INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.

INDICE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD:

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA	2

1.1.- Objeto del proyecto	2

1.2.- Legislación aplicable	2

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA	3

2.1.- Bases de cálculo	3

2.2.- Resultados de cálculo	¡Error! Marcador no definido.

# 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

## 1.1.- Objeto del proyecto

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

## 1.2.- Legislación aplicable

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.

- EN-IEC 60 947-2:1996: A paramenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual.

- EN-IEC 60 947-3:1999: A paramenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

# 2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

## 2.1.- Bases de cálculo

2.1.- Bases de cálculo

2.1.1.- Sección de las líneas

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes:

a)	Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.

a)	La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables.

b)	Criterio de la caída de tensión.

b)	La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable.

c)	Criterio para la intensidad de cortocircuito.

c)	La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables.

2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.

Intensidad de cálculo en servicio monofásico:

Intensidad de cálculo en servicio trifásico:

siendo:

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A

Pc: Potencia de cálculo, en W

Uf: Tensión simple, en V

Ul: Tensión compuesta, en V

cos q: Factor de potencia

2.1.1.2.- Sección por caída de tensión

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones:

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores:

a)	En el caso de contadores concentrados en un único lugar:

-	Línea general de alimentación: 0,5%

-	Derivaciones individuales: 1,0%

b)	En el caso de contadores concentrados en más de un lugar:

-	Línea general de alimentación: 1,0%

-	Derivaciones individuales: 0,5%

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal.

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de:

-	Circuitos de alumbrado: 3,0%

-	Resto de circuitos: 5,0%

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por:

Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por:

siendo:

L: Longitud del cable, en m

X: Reactancia del cable, en W/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 W/km.

R: Resistencia del cable, en W/m. Viene dada por:

siendo:

r: Resistividad del material en W·mm²/m

S: Sección en mm²

Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de:

siendo:

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados)

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-07).

Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de:

para el cobre

para el aluminio

2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro.

Entre Fases:

Fase y Neutro:

siendo:

Ul: Tensión compuesta, en V

Uf: Tensión simple, en V

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mW

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito:

siendo:

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito.

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida.

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación siguiente:

siendo:

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mW

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mW

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA

En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada.

2.1.2.- Cálculo de las protecciones

2.1.2.1.- Fusibles

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos.

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:

siendo:

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible.

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que:

a)	El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse.

b)	Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose que:

b)

b)

b)	siendo:

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula mediante la expresión:

b)

b)	siendo:

S: Sección del conductor, en mm²

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor

|  | PVC | XLPE |
| --- | --- | --- |
| Cu | 115 | 143 |
| Al | 76 | 94 |

La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue:

siendo:

Rf: Resistencia del conductor de fase, en W/km

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en W/km

Xf: Reactancia del conductor de fase, en W/km

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en W/km

2.1.2.2.- Interruptores automáticos

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito.

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que:

siendo:

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático.

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que:

a)	El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito.

b)	La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva.

|  | Imag |
| --- | --- |
| Curva B | 5 x In |
| Curva C | 10 x In |
| Curva D | 20 x In |

c)	El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor.

c)	Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente:

c)

c)	Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el cable.

c)

c)

2.1.2.3.- Guardamotores

Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una protección regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases.

2.1.2.4.- Limitadores de sobretensión

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.

2.1.2.5.- Protección contra sobretensiones permanentes

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos.

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica.

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el artículo 16.3 del REBT.

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado.

2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra

2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra

Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 42 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar.

2.1.3.2.- Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos siguientes:

a)	Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla:

a)

a)	siendo:

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto.

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26.

b)	Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad.

Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

2.2.- Resultados de cálculo

2.2.1.- Distribución de fases

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.

| CPM-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc [W] | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| 1 | CPM-1 | - | 5750.0 | 5750.0 | 5750.0 |
| 1 | (Cuadro de vivienda) | 17250.0 | 5750.0 | 5750.0 | 5750.0 |

| (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de circuito | Tipo de circuito | Recinto | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| C13 (motor de ascensor) | C13 (motor de ascensor) | - | 1473.3 | 1473.3 | 1473.3 |
| C11 (automatizacion, energía y seguridad) | C11 (automatizacion, energía y seguridad) | - | 1600.0 | - | - |
| C2 (tomas) | C2 (tomas) | - | 1000.0 | - | - |
| C14 (Climatización) | C14 (Climatización) | - | 2245.8 | 2245.8 | 2245.8 |
| C15 (Bomba de circulación (climatización)) | C15 (Bomba de circulación (climatización)) | - | 154.2 | 154.2 | 154.2 |
| C1 (iluminación) | C1 (iluminación) | - | - | - | 2300.0 |
| C6 (iluminación) | C6 (iluminación) | - | - | 2300.0 | - |
| C6(2) (iluminación) | C6(2) (iluminación) | - | 2300.0 | - | - |
| C16 (Grupo de presión) | C16 (Grupo de presión) | - | - | 2750.0 | - |
| C7 (tomas) | C7 (tomas) | - | - | - | 2900.0 |
| C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | - | - | 3450.0 | - |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | C5 (baño y auxiliar de cocina) | - | - | 1500.0 | - |
| C7(2) (tomas) | C7(2) (tomas) | - | - | - | 2800.0 |
| C3 (cocina/horno) | C3 (cocina/horno) | - | 5400.0 | - | - |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | C12 (baño y auxiliar de cocina) | - | - | - | 1400.0 |
| C7(3) (tomas) | C7(3) (tomas) | - | 2800.0 | - | - |
| C12(2) (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | C12(2) (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | - | - | - | 3450.0 |
| C10 (secadora) | C10 (secadora) | - | - | 3450.0 | - |

2.2.2.- Cálculos

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:

Derivaciones individuales

| Datos de cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| 1 | (Cuadro de vivienda) | 17.25 | 8.03 | XZ1 (AS) 5G16 | 24.90 | 77.60 | 0.16 | 0.16 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| (Cuadro de vivienda) | XZ1 (AS) 5G16 | Tubo enterrado D=90 mm | 77.60 | 1.00 | - | 77.60 |

| Sobrecarga y cortocircuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones Fusible (A) | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcp (s) | tficcp (s) | Lmax (m) |
| (Cuadro de vivienda) | XZ1 (AS) 5G16 | 24.90 | 25 | 40.00 | 77.60 | 100 | 12.000 | 3.055 | 0.24 | 0.01 | 358.79 |

Instalación interior

Viviendas

En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que contará con los siguientes dispositivos de protección:

Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

| Datos de cálculo de (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| (Cuadro de vivienda) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 (Climatización) | 6.74 | 22.84 | H07V-K 5G2.5 | 11.72 | 18.00 | 0.78 | 0.94 |
| Sub-grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 (Bomba de circulación (climatización)) | 0.46 | 19.35 | H07V-K 5G2.5 | 0.83 | 18.00 | 0.04 | 0.21 |
| Sub-grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6(2) (iluminación) | 2.30 | 147.52 | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | 14.50 | 2.31 | 2.47 |
| C2 (tomas) | 3.45 | 22.57 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 2.41 | 2.57 |
| C3 (cocina/horno) | 5.40 | 3.27 | H07V-K 3G6 | 24.71 | 34.00 | 0.23 | 0.39 |
| C11 (automatizacion, energía y seguridad) | 1.60 | 76.47 | H07V-K 3G1.5 | 6.96 | 14.50 | 2.51 | 2.68 |
| C7(3) (tomas) | 3.45 | 115.40 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.70 | 1.86 |
| Sub-grupo 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 (iluminación) | 2.30 | 301.04 | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | 14.50 | 2.37 | 2.53 |
| C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | 3.45 | 14.07 | H07V-K 3G4 | 15.79 | 26.00 | 0.49 | 0.65 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 40.08 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.15 | 1.31 |
| C10 (secadora) | 3.45 | 12.38 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 1.33 | 1.49 |
| Sub-grupo 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 (Grupo de presión) | 2.75 | 11.60 | H07V-K 3G2.5 | 11.96 | 20.00 | 0.97 | 1.13 |
| Sub-grupo 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 (iluminación) | 2.30 | 199.61 | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | 14.50 | 1.37 | 1.53 |
| C7 (tomas) | 3.45 | 151.26 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.57 | 1.73 |
| C12(2) (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | 3.45 | 12.71 | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | 20.00 | 1.36 | 1.53 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 45.75 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.48 | 1.64 |
| C7(2) (tomas) | 3.45 | 121.39 | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 1.54 | 1.70 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| C14 (Climatización) | H07V-K 5G2.5 | Tubo superficial D=32 mm | 18.00 | 1.00 | - | 18.00 |
| C15 (Bomba de circulación (climatización)) | H07V-K 5G2.5 | Tubo superficial D=32 mm | 18.00 | 1.00 | - | 18.00 |
| C6(2) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C2 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C3 (cocina/horno) | H07V-K 3G6 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm | 34.00 | 1.00 | - | 34.00 |
| C11 (automatizacion, energía y seguridad) | H07V-K 3G1.5 | Tubo superficial D=32 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C7(3) (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C6 (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | H07V-K 3G4 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 26.00 | 1.00 | - | 26.00 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C10 (secadora) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C16 (Grupo de presión) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C1 (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| C7 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C12(2) (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| C7(2) (tomas) | H07V-K 3G2.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |

| Sobrecarga y cortocircuito ' (cuadro de vivienda)' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones ICP: In Guard: In Aut: In, curva Dif: In, sens, nº polos Telerruptor: In, nº polos | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcc (s) | ticcp (s) |
| (Cuadro de vivienda) |  |  | ICP: 25 IGA: 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 25, 30, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 (Climatización) | H07V-K 5G2.5 | 11.72 | Guard: 14 | 20.30 | 18.00 | 15 | 6.136 | 0.494 | 0.06 | 0.34 |
| Sub-grupo 3 |  |  | Dif: 25, 30, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C15 (Bomba de circulación (climatización)) | H07V-K 5G2.5 | 0.83 | Guard: 3 | 3.63 | 18.00 | 15 | 6.136 | 0.567 | 0.06 | 0.26 |
| Sub-grupo 4 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C6(2) (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.136 | 0.362 | 0.06 | 0.23 |
| C2 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.499 | 0.06 | 0.33 |
| C3 (cocina/horno) | H07V-K 3G6 | 24.71 | Aut: 25 {C',B',D'} | 36.25 | 34.00 | 10 | 6.136 | 2.333 | 0.06 | 0.09 |
| C11 (automatizacion, energía y seguridad) | H07V-K 3G1.5 | 6.96 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.136 | 0.236 | 0.06 | 0.53 |
| C7(3) (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.662 | 0.06 | 0.19 |
| Sub-grupo 5 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.136 | 0.354 | 0.06 | 0.24 |
| C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | H07V-K 3G4 | 15.79 | Aut: 20 {C',B',D'} | 29.00 | 26.00 | 10 | 6.136 | 1.483 | 0.06 | 0.10 |
| C5 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.888 | 0.06 | 0.10 |
| C10 (secadora) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.802 | 0.06 | 0.13 |
| Sub-grupo 6 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C16 (Grupo de presión) | H07V-K 3G2.5 | 11.96 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.841 | 0.06 | 0.12 |
| Sub-grupo 7 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 (iluminación) | H07V-K 3G1.5 | 10.00 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.136 | 0.565 | 0.06 | 0.09 |
| C7 (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.705 | 0.06 | 0.17 |
| C12(2) (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) | H07V-K 3G2.5 | 15.79 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.786 | 0.06 | 0.13 |
| C12 (baño y auxiliar de cocina) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.738 | 0.06 | 0.15 |
| C7(2) (tomas) | H07V-K 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.136 | 0.713 | 0.06 | 0.16 |

| Leyenda |  |
| --- | --- |
| c.d.t | caída de tensión (%) |
| c.d.tac | caída de tensión acumulada (%) |
| Ic | intensidad de cálculo del circuito (A) |
| Iz | intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| Fcagrup | factor de corrección por agrupamiento |
| Rinc | porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) |
| I'z | intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| I2 | intensidad de funcionamiento de la protección (A) |
| Icu | poder de corte de la protección (kA) |
| Iccc | intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) |
| Iccp | intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) |
| Lmax | longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) |
| Pcalc | potencia de cálculo (kW) |
| ticcc | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) |
| ticcp | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) |
| tficcp | tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) |

2.2.3.- Símbolos utilizados

A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto:

|  | Servicio trifásico |  | Servicio monofásico |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grupo de presión |  | Ducha |
|  | Bomba de circulación |  | Toma de termo eléctrico |
|  | Motor de ascensor |  | Posición de la toma de iluminación |
|  | Toma de uso general doble |  | Toma de baño / auxiliar de cocina |
|  | Toma de uso general |  | Interruptor |
|  | Conmutador doble |  | Toma de iluminación en la pared |
|  | Interruptor estanco |  | Toma de uso general, estanca |
|  | Conmutador |  | Toma de cocina |
|  | Toma de lavadora |  | Toma de lavavajillas |
|  | Toma de uso general doble, estanca |  | Toma de interfono |
|  | Zumbador |  | Pulsador estanco |
|  | Conmutador doble estanco |  | Motor de persiana |
|  | Lavavajillas doméstico |  | Cuadro individual |
|  | Caja de protección y medida (CPM) |  | Sensor de proximidad |
|  | Toma de secadora |  | Conmutador estanco |
|  | Bomba de circulación |  | Climatización |
|  | Bomba de circulación |  |  |

En Madrid, a 22 de Enero de 2023

Fdo.: JUAN PABLO GARCÍA GÓMEZ

Arquitecto